Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Газовий котел

ДК 021:2015: 44620000-2 – Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі (44621200-1 Котли)

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (із змінами).

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2024-12-13-011281-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Газовий котел Колві КТН 100 СЕ(Т) ДСТУ 2326-93.

| Найменування параметра | Од. вим. | Найменування котла |
| --- | --- | --- |
|  |  | КТН 100 СЕ(Т) |
| - Номінальна (мінімальна) теплопродуктивність | кВт | 96 (19) |
| - Витрата природного газу при номінальній (мінімальній) теплопродуктивності | м3/г | 10,94 (2,1) |
| - Максимальна температура опалювальної води на виході з котла | С | 80+5 |
| - Номінальний тиск газу | Па | 1274 |
| - Робочий тиск в системі опалення, в діапазоні | бар | 3…0,7 |
| - Діапазон регулювання температури опалювальної води на виході з котла | С | 50…80 |
| - ККД, не менше | % | 92 |
| - Корегований рівень звукової потужності працюючого котла, не більше | дБ | 555 |
| - Номінальна температура продуктів згоряння на виході з котла, не менше | С | 110 |
| - Усереднена витрата димових газів при номінальній теплопродуктивності | м3/г г/с | 256 60,8 |
| - Необхідне розрідження в димоході за котлом, не менше | Па | (50) |
| - Номінальна споживаюча електрична потужність | Вт | 140 |
| - Розміри приєднувальних патрубків: по газу опалювального контуру | дюйм | G½-2 шт. G2-2 пари. |
| - Діаметр патрубка димових газів | мм | 80 -2 шт. |
| - Габарити: висота ширина глибина | мм | 1161 1326 740 |
| - Вміст у сухих нерозбавлених продуктах згорання: СО, не більше NOx не більше | мг/м3мг/м3 | 119 240 |
| - Термін служби, не менше | рік | 15 |
| - Маса котла | кг | 328 |

*Вираз еквівалент не застосовується, так як в даній назві зазначено абревіатуру типу котла без прив’язки до виробників обладнання та для проведення заміни існуючого несправного котла на однотипний, що не призведе до потреби у виконанні реконструкції системи газопостачання об’єкту.

Котел складається із слідуючих основних частин:

  - газопальниковий пристрій з газовою автоматикою;

  - декоративний кожух

  - пульт керування котлом з дисплеєм

- Турбулізатори, виконані з нержвіючої сталі, що збільшує термін служби котла і довготривале підтримання його експлуатаційних характеристик

- додаткове обладнання примусового видаленням продуктів горіння

Конструкція котла забезпечує:

- автоматичну підтримку заданої температури теплоносія;

- автоматичне корегування температури теплоносія, в залежності від поточної температури зовнішнього повітря, або температури повітря в опалювальному приміщенні;

- автоматичний електронний розпал;

- управління зовнішніми пристроями (циркуляційним насосом, вентилятором, трьохходовим клапаном);

- управління зовнішніми пристроями (циркуляційним насосом, вентилятором, триходовим клапаном);

- модуляцію полум'я пальників (зміну потужності котла у встановленому діапазоні);

- блокування подачі газу при короткочасному припиненні подачі газу або при згасанні пальника;

- блокування подачі газу до котла при перевищенні значення максимально допустимої температури теплоносія або при виході з ладу датчика температури котла;

- блокування подачі газу до котла при попаданні продуктів згоряння в приміщення, де встановлений котел;

- можливість диспетчеризації (дистанційного керування і дистанційної передачі даних про роботу котла).

- Робота в каскаді, погодо залежне регулювання – без встановлення додаткового контролера.

Технічна специфікація

- Якість товару повинна відповідати діючим нормам, стандартам якісних показників і технічних вимог (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), комплектність товару повинні відповідати паспортам на котли та умовам Договору.

- Товар повинен бути новим, без ушкоджень.

- Гарантія на котли  – не менше ніж 12 місяців від дати поставки.

- Місце поставки товару: вул. Коляджена, 28, с. Яворів, Калуський р-н, Івано-Франківська обл. 77524.

- У ціну пропозиції входять всі види витрат, що пов’язані та можуть виникнути у зв’язку із закупівлею, у тому числі транспортні, витрати на завантаження – розвантаження, поштові витрати при необхідності відправки документів тощо. Не врахована учасниками вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції учасника.

- Строк поставки товару: до 30.12.2024 року

- Оплата протягом – робочих днів з моменту поставки Товару.

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Газовий котел ДК 021:2015: 44620000-2 – Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі (44621200-1 Котли) затверджено рішенням сесії Долинської міської ради від 28 жовтня 2024 року №2961-49/2024.

Очікувана вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Очікувана вартість закупівлі – 135 000,00 грн (сто тридцять п'ять тисяч гривень, 00 копійок), з урахуванням ПДВ.